### 电梯年度自检报告

(自动扶梯）

| 使用单位名称: |  |
| --- | --- |
| 设备代码: |  |
| 设备类别: |  |
| 自检日期: |  |

自检单位：

信 息 表

| 使用单位名称 |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  |  |  | 产品型号 |  |
| 产品编号 |  |  |  |  | 单位内编号 |  |
| 使用登记证编号 |  |  |  |  | 安全管理人员 |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  | 制造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |  |  |  | 改造日期 |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 应急救援电话 |  |  |  |  | 设备类别 |  |
| 品牌 |  |  |  |  | 使用场所 |  |
| 设备注册代码 |  |  |  |  | 设备代码 |  |
| 设备 技术 参数 | 名义速度 |  | m/s |  | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 |  | ° |  | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 |  |  |  | m |  |
| 工作环境 |  |  |  |  |  |  |
| 自检依据 |  | 《电梯监督检验和定期检验规则》 （TSG T7001-2023） |  |  |  |  |
| 自检结论 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人员(签字)： 自检员签字（2人签字）： 审核人员（签字）： 自检单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 安全管理人员 确认（签字）： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |  |

| 序号 | 自检项目及内容 |  |  | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 | 内容 |  |  |
| 1 | A2.1.4 | 使用 资料 | (1)使用登记证 |  |  |
|  |  |  | (2)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (3)应急救援管理制度 |  |  |
| 2 | A2.2.1.2(3) | 接地故障保护措施 | （2）含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转 |  |  |
| 3 | A2.2.1.6 | 旋转部件防护措施 | 旋转部件和梯级转向部分的防护装置和警示标志设置 |  |  |
| 4 | A2.2.1.7 | 工作制动器状态监测功能 | ①装置设置，功能有效；②故障锁定 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 5 | A2.2.1.8 | 手动盘车装置 | (1)手动盘车装置的设置和要求 |  |  |
|  |  |  | - 可拆卸式手动盘车装置的电气安全装置要求 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 6 | *A2.2.1.9 | 驱动链电气安全装置 | 功能有效 注:如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 7 | *A2.2.2.3 | 出入口防护装置 | (1)至少高出扶手带100mm（A），位于扶手带外缘80mm～120mm（B）处［对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》对出入口防护装置进行过监督检验的，允许只满足第（1）项要求] |  |  |
|  |  |  | (2)从楼层板起高度不小于1100mm（C） |  |  |
| 8 | *A2.2.2.5 | 防护 挡板 | 交叉处垂直固定封闭的防护挡板高度不小于0.30m（A）,延伸至扶手带下缘以下至少25mm（B）。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板 |  |  |
| 9 | *A2.2.2.7 | 连续输送保护（多台连续并且无中间出口的受检设备） | (1)具有相同的输送能力并且同方向运行 |  |  |
|  |  |  | (2)梯级、踏板或者胶带到达梳齿与踏面相交线之前2.00m～3.00m（A）处，设有易于触及的附加紧急停止开关； 注:如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (3)当其中一台受检设备停止运行时，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也停止运 |  |  |
| 10 | *A2.2.2.8 | 检修盖板与楼层板 | (1)防止因人员踩踏或者自重作用而导致倾覆、翻转 |  |  |
|  |  |  | (2)监测的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板时的动作情况 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 11 | *A2.2.2.9 | 梳齿与梳齿板 | (1)梳齿板梳齿完好，无缺损 |  |  |
|  |  |  | (2)梳齿板梳齿与踏面齿槽的啮合深度至少为4mm（A）,梳齿槽根部与踏面的间隙不超过4mm（B） |  |  |
|  |  |  | (3)梯级进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级不能正常啮合而导致其发生碰撞时，设备能够自动停止运行 注:对于制造日期为1998年2月1日以前的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验—自动扶梯与自动人行道》进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，此项按照一般项目处理 |  |  |
| 12 | *A2.2.2.10 | 紧急停止开关 | (1)紧急停止开关设置，必要时增设附加紧急停止开关，以使紧急停止开关之间的距离不超过30m（A） |  |  |
|  |  |  | (2)各紧急停止开关标识清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的紧急停止开关，在扶手装置高度1/2以上的醒目位置还设有直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关 |  |  |
| 13 | A2.2.2.11(2) | 安全 标志 | (2)在设备出入口附近设有包括必须拉住小孩、必须抱着宠物、必须握住扶手带和禁止使用非专用手推车等内容的安全乘用图形标志 |  |  |
| 14 | *A2.2.3.1 | 扶手 装置 | (1)扶手带完好，表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm（A） |  |  |
|  |  |  | (2)扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于0.10m（B），并且不大于0.25m（C） |  |  |
|  |  |  | (3)朝向梯级一侧的部分光滑、平齐；装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于3mm（D）,其边缘呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊 |  |  |
|  |  |  | (4)扶手带入口保护装置功能有效 |  |  |
| 15 | A2.2.3.2 | 扶手带速度监测装置 | 当扶手带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间在5s～15s范围内时，扶手带速度监测装置能够使受检设备自动停止运行 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 16 | *A2.2.3.3 | 防爬 装置 | (1)在位于地平面上方1000mm±50mm处（A） |  |  |
|  |  |  | (2)高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交， 平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm（B）,并且在此长度范围内无踩脚处 |  |  |
| 17 | *A2.2.3.4 | 阻挡装置 | 与墙相邻并且外盖板的宽度大125mm（A）的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm（B）的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置是否能够防止人员进入外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘 25mm～150mm（C）处 |  |  |
| 18 | *A2.2.3.5 | 防滑行装置 | 自动扶梯和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于300mm（A）时，或者相邻自动扶梯的扶手带中心线之间的距离大于400mm（B）时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小100mm（C）, 并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm（D）,高度不小于20mm（E） |  |  |
| 19 | *A2.2.3.7 | 围裙板与梯级、踏板间隙 | (1)任何一侧的水平间隙不大4mm（A），并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm（B） |  |  |
| 20 | A2.2.3.9 | 围裙板防夹装置 | (1)无松动、缺损等 |  |  |
|  |  |  | (2)端点位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm（A）,但不大于150mm（B）的位置 |  |  |
| 21 | A2.2.3.10 | 围裙板防夹开关 | 对于设有围裙板防夹开关的自动扶梯，夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关能够有效动作，使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行 注:如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 22 | A2.2.4.1 | 梯级、踏板（胶带） | (1)梯级完好，无破损； |  |  |
|  |  |  | (2)在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级之间的间隙不大于6mm（A） |  |  |
| 23 | *A2.2.4.2 | 梯级、踏板下陷保护 | 梯级下陷导致不再与梳齿啮合时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且下陷的梯级不会到达梳齿与踏面相交线；故障锁定 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，故障锁定功能未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验 注:对于制造日期为1998年2月1日以前的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验—自动扶梯与自动人行道》进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，此项按照一般项目处理 |  |  |
| 24 | *A2.2.4.3 | 梯级、踏板缺失保护 | 由梯级缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，电气安全装置能够使受检设备自动停止运行；故障锁定 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验。 |  |  |
| 25 | *A2.2.4.4 | 非操纵逆转保护 | 梯级改变规定运行方向时，非操纵逆转保护装置能够使自动扶梯自动停止运行；故障锁定 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，故障锁定功能未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验； 注:对于制造日期为1998年2月1日以前的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验—自动扶梯与自动人行道》进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，此项按照一般项目处理 |  |  |
| 26 | *A2.2.4.5 | 驱动元件保护 | 直接驱动梯级的元件断裂或者过分伸长时，受检设备能够自动停止运行；故障锁定 注：对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，故障锁定功能未按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 27 | *A2.2.4.6 | 距离伸缩保护 | 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，受检设备能够自动停止运行 |  |  |
| 28 | *A2.3.1 | 运行试验 | (1)由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备已经启动和加速，其运行方向标识正确并且清晰可见 |  |  |
|  |  |  | (2)由使用者的进入而自动启动的受检设备，当使用者从预定运行方向进入时，经过足够的时间（至少为预期输送时间再加上10s)才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s（A） |  |  |
|  |  |  | (3)设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响 |  |  |
| 29 | *A2.3.2 | 扶手带运行速度偏差试验 | 设备空载运行，分别测量、计算两个运行方向的扶手带运行速度相对于梯级实际速度的偏差，偏差范围为0～＋2％（A） 注:对于制造日期为1998年2月1日以前的受检设备，如果此项未按照《电梯监督检验和定期检验—自动扶梯与自动人行道》进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，此项按照一般项目处理 |  |  |
| 30 | *A2.3.3 | 制停距离试验 | 测量受检设备的制停距离,符合下表的要求, 自动扶梯制停距离：（A） 自动扶梯制停距离 名义速度; 制停距离范围. 0.50m/s; 0.20m～1.00m. 0.65m/s; 0.30m～1.30m. 0.75m/s; 0.40m～1.50m. |  |  |
| 31 | *A2.3.4 | 附加制动器试验 | (1)在附加制动器动作开始时能够强制切断控制电路 |  |  |
|  |  |  | (2)自动扶梯定期检验时，进行空载试验。在工作制动器松开状态下，受检设备下行时触发附加制动器动作，观察附加制动器能够使受检设备可靠制停； |  |  |
|  |  |  | (3)如果设备设有两个及以上驱动主机，并且采用工作制动器互为附加制动器时，检查每一制动器是否均符合本条第(1)和第(2)项的要求。 |  |  |

备注：“自检结果”栏填写 符合、数据、 /  ；“自检结论”栏填写合格、/